- 附件

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、机房专业装饰装修工程 |  |  |  |  |
| 2 | 吊顶工程 |  |  |  |  |
| 3 | 顶面防尘防静电处理（含梁） | 油漆品种、刷漆:天棚防静电漆(环保型） | 96 | m² |  |
| 4 | 顶部保温棉（含梁） | 保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚橡塑保温棉 防火级别：B1级 | 96 | m² |  |
| 5 | 吊顶轻钢龙骨 | 吊顶轻钢龙骨:DU38*12*1.0，钢质吊顶连接件 | 88 | m² |  |
| 6 | 天棚吊顶 | 1、铝合金天花板规格600×600mm；采用铝合金材质，烤漆金属铝板厚度t=0.8㎜± 0.08㎜，表面涂层种类为聚酯粉末喷涂，颜色为白色，抗氧化。 ★2、符合GB/T 23444-2009《金属及金属复合材料吊顶板》指标要求。 ★3、依据GB/T 9761-2008 板材外观边部切齐，无毛刺、裂边。板材无开焊等。外观整洁，图案清晰，色泽基本一致，无明显擦伤和毛刺；装饰面无明显压痕、印痕和凹凸等痕迹；目视无明显色差。涂层平滑、均匀，无皱纹、流痕、鼓泡，裂纹、发粘。 ★4、尺寸偏差及棱边最大弯曲：依据GB/T 23444-2009符合要求。 ★5、漆膜硬度：依据GB/T 6739-2006符合要求 ★6、耐酸性、耐碱性、耐油性：依据GB/T 23444-2009符合要求。 ★7、防霉性能：依据ASTM G 21-2015合成聚合材料防霉性的测定，测试28天，湿度大于85%RH，温度28℃的条件下，长霉等级为1级。 ★8、以上所有标星参数需提供检测报告证明文件 设备厂家需提供 ★ 9、中国防静电装备企业（防静电活动地板、机房彩钢板）生产资格认定证书 ★ 10、中国防静电装备工程施工资格认定证书 ★11、 中国电子仪器行业协会防静电装备分会会员单位证书 ★ 12、需提供由国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心出具的检验报告 ★ 13、需提供CNAS防霉性能的检测报告 | 88 | m² |  |
| 7 | 天花压边条 | L型压边条 | 42 | m |  |
| 8 | 墙柱面工程 |  |  |  |  |
| 9 | 墙面轻钢龙骨 | 龙骨材料种类、规格、中距:QC75*45*0.6 ，含QU38、QU75配件等 | 176 | m2 |  |
| 10 | 岩棉 | 厚50mm防火岩棉，主要原料为玄武岩 | 176 | m2 |  |
| 11 | 彩钢板饰面 | 1、机房彩钢板规格1200×3000×12.6mm；采用热熔镀锌钢板，烤漆金属钢板基材厚度t=0.6㎜± 0.08㎜，颜色为白色，抗氧化，易焊接。正面烤漆膜使用醇酸氨基涂料，膜厚≥ 20μm；涂装工艺采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强；漆膜性能：内衬板采用12mm圣戈班石膏板；满足室内对防火、隔音、保温及防尘等需求；墙板连接处采用滚压工艺制成U型折边，配合三孔式卡件固定，卡件规格150*10mm；装饰压条、阴角、阳角全部采用与钢板相同材质。 ★2、电性能：依据SJ/T10694-2006检测符合要求，表面电阻值1.76×107Ω。 ★3、防火性能：单体燃烧增长速率指数≤120W/s，600s的总放热量≤7.5MJ。检验结果符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品A(A2)级的指标要求。 ★4、环保性能：依据T/CECS 10055-2019《绿色建材评价-集成墙面》中符合金属集成墙面评价指标要求中三星级的指标要求。甲醛释放量依据GB/T 17657 2013.4.60符合三星级检测合格判定。 ★5、防霉性能：依据ASTM G 21-2015合成聚合材料防霉性的测定，测试28天，湿度大于85%RH，温度28℃的条件下，长霉等级为1级。 ★6、以上所有标星参数需提供检测报告证明文件。 设备厂家需提供 ★ 7、中国防静电装备企业（防静电活动地板、机房彩钢板）生产资格认定证书 ★8、 中国防静电装备工程施工资格认定证书 ★ 9、中国电子仪器行业协会防静电装备分会会员单位证书 ★ 10、需提供由信息产业防静电产品质量监督检验中心出具的检验报告 ★11、 需提供由国家建筑防火产品安全质量监督检验中心出具的检验报告 ★ 12、需提供CNAS三星级甲醛释放量检测的检验报告 ★ 13、需提供CNAS防霉性能的检测报告 | 126 | m2 |  |
| 12 | 防火石膏板饰面（地板下、吊顶内墙面） | 12mm厚防火石膏板，燃烧性能：A1级 | 50 | m2 |  |
| 13 | 地板下、吊顶内墙面防尘防静电处理 | 油漆品种、刷漆:墙面防静电漆(环保型） | 50 | m2 |  |
| 14 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线高度:100mm 基层材料种类、规格:18mm细木工板 面层材料品种、规格:1.2mm拉丝不锈钢 | 42 | m |  |
| 15 | 地面工程 |  |  |  |  |
| 16 | 地面找平 | 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 | 88 | m2 |  |
| 17 | 地面防尘防静电处理 | 油漆品种、刷漆:地面防静电漆(环保型） | 88 | m2 |  |
| 18 | 全钢防静电地板(无边) | 1、地板采用600*600*35mm无边型全钢防静电活动地板，型号IDK-G35。钢板壳结构，水泥填充，三聚氰胺贴面，无边条。机械强度高、承载能力强，耐冲击性能好，耐磨性能优良。板基表面采用静电喷塑，柔光、耐磨、防水、防火、防尘、防腐蚀；底面采用ST14拉伸板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行静电喷塑处理，成型后钢板壳内腔填充优质国标425号发泡水泥。地板尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便、使用寿命长； ★2、依据SJ/T 10796-2001系统电阻值为静电耗散型7.10×108Ω。外观尺寸板幅极限偏差0-0.40mm，板厚极限偏差±0.30mm，表面平面度≤0.6mm，相邻边垂直度≤0.3mm。质量标准符合无破损、不开胶、色差小。 ★3、依据SJ/T 10796-2001机械性能：集中荷载（挠度及永久变形检测）≥4450N/㎡，均布荷载≥23000N/㎡，极限集中荷载≥13350N/㎡。 ★4、滚动荷载（挠度及永久变形检测）≥4450N/㎡ ★5、耐冲击性能依据SJ/T 10796-2001试验后，地板上板永久变形≤1.5mm。 ★6、地板支撑为钢结构，表面镀锌处理。依据SJ/T 10796-2001焊接牢固，金属件表面防腐层无脱落，无明显疵点。荷载依据SJ/T 10796-2001检测20KN力保持1分钟支撑完好如初。 ★7、钢横梁为钢管结构，表面镀彩锌，规格为20*30mm，横梁承载力依据GB/T36340-2018横梁的中心加载1470N力保持1分钟，撤除后残余变形量不大于0.25mm。 ★8、防霉性能：依据ASTM G 21-2015合成聚合材料防霉性的测定，测试28天，湿度大于85%RH，温度28℃的条件下，长霉等级为2级。 ★9、以上所有标星参数需提供检测报告证明文件 设备厂家需提供 ★10、中国防静电装备企业（防静电活动地板、机房彩钢板）生产资格认定证书 ★11、中国防静电装备产品（防静电活动地板、机房彩钢板）销售资格认定证书 ★12、中国防静电装备工程施工资格认定证书 ★13、中国电子仪器行业协会防静电装备分会会员单位证书 ★14、投标厂家需提供由信息产业防静电产品质量监督检验中心提供的检验报告 ★15、需提供地板支撑、横梁单独测试的检测报告 ★16、需提供CNAS防霉性能的检测报告 | 88 | m2 |  |
| 19 | 防静电地板收边支撑 | 30*3*2.5角铁，做防锈处理 | 60 | m |  |
| 20 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 21 | 甲级钢质防火双开门（含五金、门套） | 洞口尺寸:1500*2200 材质:钢质，含五金(配以锁具、闭门器、顺位器等)，颜色风格与大楼整体装修一致 | 2 | 樘 |  |
| 22 | 外窗封堵 | 墙体厚度:120mm 砌块品种、规格、强度等级:600*200*120mm加气砼 勾缝要求:水泥砂浆粉刷 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5.0 | 1 | 项 |  |
| 23 | 设备基础工程 |  |  |  |  |
| 24 | 孔洞防火泥封堵 | 柔性防火泥封堵 | 1 | 项 |  |
| 25 | 机柜底座（含行间空调） | 采用5#角铁，根据实际尺寸定制 规格 | 16 | 套 |  |
| 26 | 配电柜底座 | 采用5#角铁，根据实际尺寸定制 | 1 | 套 |  |
| 27 | 电池架底座 | 采用8#槽钢根据电池架尺寸定制 | 4 | 套 |  |
| 28 | 空调室外机安装基础 | 根据实际空调安装尺寸定制、室外机支架等 | 1 | 项 |  |
| 29 | 二、供配电工程 |  |  |  |  |
| 30 | 前端总电源电缆输入 | 铜芯电缆敷设：WDZA-YJY-4x150+E70mm2，含电缆头安装 | 20 | m |  |
| 31 | 市电配电柜 | 参考尺寸：定制，空开、防雷器，具体配置详见配电系统图，电量仪由智能化监控系统提供。 | 1 | 套 |  |
| 32 | 模块化UPS输入/输出/手动旁路电缆 | 铜芯电缆敷设：WDZA-YJY-4x95+E50mm2，含电缆头安装 | 20 | m |  |
| 33 | 智能母排输入电缆 | 铜芯电缆敷设：WDZA-YJY-4x50+E25mm2，含电缆头安装 | 25 | m |  |
| 34 | 行间空调输入电缆 | 铜芯电缆敷设：WDZA-YJY-5x10mm2，含电缆头安装 | 28 | m |  |
| 35 | 照明配电箱输入电缆 | 铜芯电缆敷设：WDZA-YJY-5x4mm2，含电缆头安装 | 60 | m |  |
| 36 | 照明配电箱 | 壁挂明装，含空开、防雷器等 | 2 | 台 |  |
| 37 | 配电电线 | 穿管敷设：WDZA-BYJ-2.5mm2 | 6 | 卷 |  |
| 38 | 配电电线 | 穿管敷设：WDZAN-BYJ-2.5mm2 | 3 | 卷 |  |
| 39 | LED平板灯 | 32W,2500LM,4000K/6000K, SMD光源，三安光电,PC+冷轧板 600*600mm | 16 | 套 |  |
| 40 | 消防应急灯led照明灯 | 双LED灯，自带蓄电池，应急时间: ≥90min | 2 | 只 |  |
| 41 | 安全出口指标灯 | 2W,无走向，暗装（嵌入式） 灯壳采用注塑工艺,采用进口阻燃材料，氧指数符合国标要求，消防安全有保障；应急时间≥90min，SMD光源 | 2 | 只 |  |
| 42 | 扳式暗开关安装 | 单联双控开关 250V/10A | 4 | 只 |  |
| 43 | 单相二极加三极暗插座 | 墙面插座安装五孔 250V/10A | 6 | 只 |  |
| 44 | 金属封闭式桥架 | 200*100，带盖板桥架及支架接地，支架制作、安装，除锈、刷油、防火材料封堵、配件制作 安装、桥架跨接 | 10 | m |  |
| 45 | 网格式桥架 | CF105/200 EZ 电镀锌 | 15 | m |  |
| 46 | 桥架安装附件 | 桥架快速连接件、弯头配件、三通配件 | 1 | 项 |  |
| 47 | 金属软管 | 外有塑套 | 150 | m |  |
| 48 | 套接紧定式镀锌钢导管 | JDG∅20管 | 300 | m |  |
| 49 | 三、UPS系统 |  |  |  |  |
| 50 | 机架式模块化UPS | 1.工作方式:三进三出； 2.安装方式：兼容机架式、塔式安装 2.UPS框架：90KVA，可容纳不低于6个功率模块； 3.输出功率因数：1； 4.系统效率：主路模式95%；经济模式98%；电池模式94.5%； 5.电池直流电压：384-528VDC可调； 6.标配RS485通讯接口； 7.进线方式：后进线和下进线可选； 8.尺寸：485*751*1033，机架式安装时机柜深度需达到1100mm深或以上。 ★9. 所投UPS须满足依据CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》试验依据标准，投标方须提供中国节能产品认证试验报告（提供有效证明材料复印件并加盖厂商公章（红章）） ▲10.为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求机柜、智能母排、UPS、PDU、通道封闭组件、精密空调、智能化电量仪均要求为同一品牌。 以上标▲号技术要求均须提供有效证明文件(制造商出具的承诺函)并加盖制造商公章（红章） | 1 | 台 |  |
| 51 | 功率模块 | 1.容量：15KVA功率模块； 2.输出功率因数：1； 3.尺寸：436*590*85 mm (2U)。 | 5 | 块 |  |
| 52 | 蓄电池 | 12V150AH阀控式密封铅酸蓄电池，后备时间不低于2小时; | 80 | 节 |  |
| 53 | 蓄电池架 | 1.20节12V150AH单排四层型电池架； 2.尺寸（W*D*H)：1150*570*1400； 3.材质：2.0mm厚冷轧钢板制作。 | 4 | 套 |  |
| 54 | 电池之间连接线 | 1.适用电流：160A 2.线缆规格：ZR-BVR50mm2,500mm长,包括铜鼻子。 | 82 | 根 |  |
| 55 | 电池开关箱 | 1.外观尺寸（W*H*D)：500*700*200mm; 2.可安装1只DC160A/3P断路器； 3.采用同侧进出线； 4.支持1组蓄电池接入。 | 2 | 套 |  |
| 56 | 蓄电池组至UPS主机电缆 | ZR-BVR120mm2 | 60 | 米 |  |
| 57 | 四、接地工程 |  |  |  |  |
| 58 | 局部等电位联结箱 | TD28 | 2 | 只 |  |
| 59 | 接地紫铜排 | 30*3，地板下等电位紫铜排网 | 92 | m |  |
| 60 | 绝缘子 | 纺锤绝缘子，高51.5*35 | 70 | 个 |  |
| 61 | 静电释放系统 | 接地连接线(BVR-16-6) | 1 | 项 |  |
| 62 | 接地引下线 | ZR-BVR-50mm2 | 50 | m |  |
| 63 | 附件 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架、出口帖纸、标签等 | 1 | 项 |  |
| 64 | 五、空气调节工程 |  |  |  |  |
| 65 | 空调配套工程 |  |  |  |  |
| 66 | 行间空调安装辅材 | 铜管，室外机电源线等 | 40 | 米 |  |
| 67 | 制冷剂 | R410A，10.7KG | 4 | 罐 |  |
| 68 | 挡水坝 | 专用空调区地板下挡水墙（100*50mm） | 1 | 项 |  |
| 69 | 洁净室专业地漏 | 自闭式地漏安装 DN50 | 2 | 只 |  |
| 70 | 空调加湿给水支管(含配件、保温等） | 加湿给水管，塑料管 PP-R DN25，含管件、套管，水压试验，管道冲洗 | 50 | m |  |
| 71 | 空调冷凝排水管道(含配件、保温等） | 冷凝排水管，塑料管 PP-R DN25，含管件、套管，水压试验，管道冲洗 | 10 | m |  |
| 72 | 地漏排水管道(含配件、保温等） | 冷凝排水管，塑料管 PP-R DN50，含管件、套管，水压试验，管道冲洗 | 50 | m |  |
| 73 | 普通闸阀 | 不锈钢手动阀门DN25 | 3 | 只 |  |
| 74 | 墙面开孔 | 根据实际需要开孔 | 1 | 项 |  |
| 75 | 新风系统 |  |  |  |  |
| 76 | 吊卧式新风处理机 | 吊卧式新风处理机，风量≥800m3/h,具有粗效、中效、亚高效三级过滤，制冷量2.5KW，制热量2.3KW，可监控配置接口 | 1 | 台 |  |
| 77 | 电动防火阀 | 熔断温度70℃，常开,电讯号关闭，阀体叶片为2-4mm钢板,阀体为不燃材料制作,转动部件采用耐腐蚀的金属材料,并转动灵活,阀门外壳厚度不得小于2mm,易熔部件应符合消防部门的认可标准,400*320 | 1 | 只 |  |
| 78 | 新风管道 | 1.2mm厚镀锌白铁皮咬口制作安装,周长800mm以下，10mm厚橡胶板保温,风管、管件、法兰、法兰加固框、零件、支吊架制作安装、除锈刷油、穿墙套管安装 | 1 | 项 |  |
| 79 | 防雨百叶 | 定制 | 1 | 个 |  |
| 80 | 新风风口 | 双层送风百叶 | 2 | 只 |  |
| 81 | 灾后清空系统 |  |  |  |  |
| 82 | 灾后清空风机 | 灾后清空排风机 2100m3/h,含支架制安及除锈刷漆，软接 | 1 | 台 |  |
| 83 | 电动防火阀 | 熔断温度280℃，常闭,电讯号或手动开启，阀体叶片为2-4mm钢板,阀体为不燃材料制作,转动部件采用耐腐蚀的金属材料,并转动灵活,阀门外壳厚度不得小于2mm,易熔部件应符合消防部门的认可标准 | 1 | 只 |  |
| 84 | 排风风口 | 双层百叶风口 | 4 | 只 |  |
| 85 | 排风管道 | 1.2mm厚镀锌白铁皮咬口制作安装,周长800mm以下，10mm厚橡胶板保温,风管、管件、法兰、法兰加固框、零件、支吊架制作安装、除锈刷油、穿墙套管安装 | 1 | 项 |  |
| 86 | 风机控制柜 | 定制 | 1 | 台 |  |
| 87 | 防雨百叶 | 定制 | 1 | 只 |  |
| 88 | 六、数据中心微模块系统 |  |  |  |  |
| 89 | 6.1-机柜系统 |  |  |  |  |
| 90 | 服务器机柜（含底部封板） | 1.规格：600mm(W)*2000mm(H)*1200mm(D)、符合19英寸安装规范；设备安装空间不低于42U； 2.机柜前门采用单开铝合金边框平网门或弧形门；后门双开网孔门，保证门板不变形； ★3.机柜采用前单开弧形六角网孔门或平板网孔门，前网孔门开孔区域面积比应不低于95%，前网孔门开孔率、通风率应不低于75%； ★4.机柜前门和后门开启角度均应≥130°； ★5.防护等级要求：机柜防护等级不低于IP20； 6.结构：机柜框架采用拼合组焊式结构且框架采用十折材料，采用优质冷轧钢板制作，稳定性高； ★7.材料：机柜承重立柱部件采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板制作，框架材料采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板制作,前后网孔门材料采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板制作； 8.机柜内部应设置≥4根设备安装立柱，用于安装设备；横梁设有模数阵列安装孔，方便设备安装立柱快速前后调节安装。 9.柜体各装配部件应具有一致性和互换性； 10.机柜可以并列安装，不带侧门并柜，机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙，并柜后总体尺寸应与支架底座尺寸相当； 11.送风通道：机柜为正面进冷风，后面出热风，机柜密闭性要求为机柜安装服务器或者盲板后，应确保机柜的密闭性，结构体系不能有漏风空间，只能沿前述进出风。特别是机柜内前立柱与侧板之间必须密封，（在带冷池通道情况下需另行配置竖向盲板）。 12.机柜顶部两侧标配阵列多功能预置安装孔，兼容网格桥架/顶部走线槽/母线/光纤走线槽等功能件安装，无需二次人工打孔；机柜顶部中央配置多功能加强筋，防止顶部变形； ★13.承重要求：机柜静态承重要求不低于2400KG，动态承重要求不低于1200KG； ★14.抗震：满足符合通信行业标准《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005)带载≥630KG，连续8,9烈度抗震要求； 15.机柜后部右侧可安装机柜专用PDU； 16.机柜后部左侧作为弱电理线使用，可选择配置竖向理线梳/理线环/竖向多功能扎线板等理线配件（理线配件为选配件）； 17.进线方式：机柜应具备顶部进线通道，且边缘应作钝化处理，以免划伤线缆； 1）机柜顶部：不少于2个方形进线口，配备毛刷保护，以免划伤线缆； 2）机柜后底部：不少于2个圆形进线口，直径≥100mm，配备胶圈保护，以免划伤线缆； ★18.表面涂层要求： 1）表面涂层附着力要求：依据GB/T9286-1998标准，附着力等级应达到0级； 2）表面涂层硬度要求：在加重负载1.6kg、划痕速度20cm/s、铅笔硬度2H的情况下表面应不出现划痕或涂层破裂； 3）表面涂层耐化学腐蚀：1.耐碱性检测：在5%浓度的氢氧化钠溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀；2.耐硫酸检测：在5%浓度的硫酸溶液里浸泡240h，表面应无腐蚀； 4）表面涂层耐盐雾要求：依据GB/T2423.17-2008标准，在试验箱温度35±2℃、饱和区温度47±2℃、氯化纳溶液浓度：5±1%、盐雾沉降量：（1~2mL/（h.80cm2)、pH值：6.5～7.2的情况下连续喷雾240H，表面应无腐蚀； 5）表面涂层喷涂厚度要求：≧70μm； ★19.接地：机柜底部提供至少两个接地点，门体和柜体之间有需要有软导线连接，机柜接地电阻应＜0.05Ω； 20.环保要求：禁止采用酸洗磷化等高污染生产工艺； ▲21.为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求机柜、智能母排、UPS、PDU、通道封闭组件、精密空调、智能化电量仪均要求为同一品牌。 以上标▲号技术要求均须提供有效证明文件(制造商出具的承诺函)并加盖制造商公章（红章） 以上标★号技术要求均须提供有效证明文件(具有资质的第三方质量监督检验机构出具的检测报告或认证证书)复印件并加盖制造商公章（红章） | 14 | 台 |  |
| 91 | 机柜侧门 | 1.规格：1200×2000; 2.材质：钢板厚度1.2mm的冷轧钢板；电泳镀层； 3.其他：侧门整块式设计，表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。 | 4 | 副 |  |
| 92 | 并柜附件包 | 镀锌钢板并柜件 | 10 | 套 |  |
| 93 | 盲板 | 1U盲板，钢质免螺丝安装 | 140 | 块 |  |
| 94 | 盲板 | 2U盲板，钢质免螺丝安装 | 70 | 块 |  |
| 95 | 过线盲板 | 1U过线盲板，钢质螺丝安装 带毛刷，过线使用 | 28 | 块 |  |
| 96 | 竖向封板 | 1.适用于机柜并柜使用； 2.每两机柜1套。 | 10 | 块 |  |
| 97 | 固定承板 | 1.颜色：黑色； 2.材质：冷轧钢板； 3.规格：470(W)*750(D)； 4.层板静载荷能力：50KG； 5.用途：提供非机架式设备放置平面； | 14 | 块 |  |
| 98 | 机柜后顶部装饰板 | 1.配件：钢质，2.规格:600（W）*150mm(H) | 14 | 块 |  |
| 99 | 机柜后顶部装饰板 | 1.配件：钢质，2.规格:300（W）*150mm(H) | 2 | 块 |  |
| 100 | 柜顶U型强电走线槽 | 1.适用于600mm宽机柜； 2.材质：1.5mm厚冷轧钢板喷塑钢板； 3.规格：220(W)*150(D)。 | 14 | 套 |  |
| 101 | 柜顶U型弱电走线槽 | 1.适用于600mm宽机柜； 2.材质：1.5mm厚冷轧钢板喷塑钢板； 3.规格：320(W)*150(D)。 | 14 | 套 |  |
| 102 | 柜顶U型强电走线槽 | 1.适用于300mm宽机柜； 2.材质：1.5mm厚冷轧钢板喷塑钢板； 3.规格：220(W)*150(D)。 | 2 | 套 |  |
| 103 | 柜顶U型弱电走线槽 | 1.适用于300mm宽机柜； 2.材质：1.5mm厚冷轧钢板喷塑钢板； 3.规格：320(W)*150(D)。 | 2 | 套 |  |
| 104 | PDU安装滑块 | 1.2mm厚冷轧钢板喷塑，用于PDU安装 | 56 | 只 |  |
| 105 | 竖向理线梳 | 1.材质：防火绝缘塑料制作； 2.规格：1871(H)*60(W)*40(D)mm； 3.后竖支架侧竖向安装，可用于IT设备理线。 | 14 | 套 |  |
| 106 | 机柜附件包 | 含十字盘头螺丝M6*12螺丝40和M6卡扣40、机柜附件包 | 14 | 套 |  |
| 107 | 6.2-配电系统 |  |  |  |  |
| 108 | 始端箱 | 额定绝缘电压Ui=690v，额定工作电压Ue=440V，额定电流Ina=160A，防护等级IP43，短时耐受电流Ick=20KA。塑壳断路器：施耐德NSX160N/3P 160A；监测模块（全电参量、四点温度、RS485通讯端口），互感器，电源指示灯. | 2 | 台 |  |
| 109 | 直线段（PE为铜排） | 1.轨道式结构。额定绝缘电压Ui=690v，额定工作电压Ue=440V，额定电流Ina=160A，防护等级IP43，短时耐受电流Ick=20KA。PE线为独立铜排； ★2.智能母线产品应符合国家强制认证及防护等级≧IP40要求，投标人须提供第三方证明方件原件复印件加盖制造商公章（红章） | 26 | 米 |  |
| 110 | 底部扣板 | PVC材质，用于防尘 | 26 | 米 |  |
| 111 | L型弯通单元 | 直线段配套单元 | 2 | 套 |  |
| 112 | 插接箱（智能型） | 支持带电插拔。额定电流32A，额定工作电压440V，防护等级IP43，短时耐受6KA。单回路输出，内装3只施耐德ic65N-C32A/1P微断（带微断保护罩），监测模块（全电参量、四点温度、RS485通讯端口），工业插座3只 | 4 | 台 |  |
| 113 | 插接箱（智能型） | 支持带电插拔。额定电流32A，额定工作电压440V，防护等级IP43，短时耐受6KA。单回路输出，内装1只施耐德ic65N-C32A/1P微断（带微断保护罩），监测模块（全电参量、四点温度、RS485通讯端口），工业插座1只 | 2 | 台 |  |
| 114 | 连接器 | 额定电流160A，设检修窗，PE为铜排 | 6 | 套 |  |
| 115 | 终端封头 | 额定电流160A，设检修窗，可延展 | 4 | 套 |  |
| 116 | 安装辅材 | 配套安装智能母排 | 1 | 项 |  |
| 117 | 电源分配单元（PDU) | 1.PDU类型：普通PDU； 2.安装方式：机柜后右侧并排竖装； 3.颜色：黑色（默认） 4.输入进线方式：上进线； 5.输入参数: 5.1.额定输入电压：:250V； 5.2.额定输入电流：32A； 5.3接线类型：自带线缆+工业连接器母头； 6.输出参数: 6.1.输出端口数量、类型：8位10A国标端口+4位16A国标端口； ▲6.2.输出端口要求：其中4位输出端口支持在线热插拔，可进行10A与16A热插拔替换，便于后期在线维护和设备更换，提高运维效率； 6.3.厂家在质保期内需根据使用单位需求提供一次免费国标10A与国标16A热插拔模块更换服务含模块； ★7.产品须满足CE、ROHS认证要求，投标人须提供认证证书复印件并加盖厂商公章（红章）； ▲8.为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求机柜、精密配电柜、UPS、PDU、通道封闭组件、空调、智能化电量仪均要求为同一品牌。 以上标▲号技术要求均须提供有效证明文件(制造商出具的承诺函)并加盖制造商公章（红章） 以上标★号技术要求均须提供有效证明文件(具有资质的第三方质量监督检验机构出具的检测报告)复印件并加盖制造商公章（红章） | 48 | 条 |  |
| 118 | 6.3-通道封闭系统 |  |  |  |  |
| 119 | 通道门 | 1.规格：1200mm(W)*2000mm（H）*1200mm； 2.端门采用电动双开平移门【支持门重：单开150KG/双开2*120KG；净闭力：大于100牛顿；工作电压：AC220V；开关门运行速度：200-450毫米/秒（可调节）；开放时间：1-9秒（可调节）；手动推力：小于100牛顿；正极消耗功率：小于100W；红外防夹装置）】，内含隐藏式自动闭门装置，移门采用12mm厚钢化玻璃，透光率80%以上，移门打开后完全隐藏在门箱内； 3.端门表面要求无可见螺丝； 4.表面黑色亚光细砂纹； 5.所有金属部件均应采用电泳加喷涂工艺进行涂装； 6.玻璃需满足GB15763.2-2005冲击性碎片状态试验要求； 7.配置顶框，联结件及气密套件。 ★8.封闭组件密封性指标须满足《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GBT 7106-2008：规定在标准状态下，当冷通道内外压力差为10Pa时，单位开启缝长的空气渗透量 Q≤2.0[m³/(h•m)]的要求。 ▲9.为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求机柜、智能母排、UPS、PDU、通道封闭组件、精密空调、智能化电量仪均要求为同一品牌； 以上标▲号技术要求均须提供有效证明文件(制造商出具的承诺函)并加盖制造商公章（红章）。 | 2 | 樘 |  |
| 120 | 翻转天窗 | 1.规格：1200mm(L)*600mm(W)； 2.封闭通道天窗采用优质铝型材制作，应具有足够的机械强度且外观与机柜协调； ▲3.结构：通道天窗两侧竖向支撑件应进行结构加强，剖面为梯形，增强稳定性； 4.材料厚度：天窗框架≥1.5mm，窗扇框架≥1.2mm； ★5.天窗采用≥4mm厚钢化玻璃，透光率90%以上； 6.翻转天窗采用电磁力锁控组件固定，配备联动接口与消防进行联动开启天窗，配置紧急开启装置； 7.通道翻转天窗开启角度90°，并有限位装置，开启及闭合稳定无摆动； ▲8.为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求机柜、精密配电柜、PDU、通道封闭组件、空调、智能化电量仪均要求为同一品牌。 以上标▲号技术要求均须提供有效证明文件(制造商出具的承诺函)并加盖制造商公章（红章） 以上标★号技术要求均须提供有效证明文件(具有资质的第三方质量监督检验机构出具的检测报告)复印件并加盖制造商公章（红章） | 5 | 套 |  |
| 121 | 固定天窗 | 1.1200mm(L)*300mm(W)天窗模块, ★2.天窗采用≥4mm厚钢化玻璃，透光率90%以上； 3.顶棚与机柜连接，含气密套件； 4.天窗表面黑色亚光细砂纹； 5.所有金属部件均应采用电泳加喷涂工艺进行涂装。 以上标★号技术要求均须提供有效证明文件(具有资质的第三方质量监督检验机构出具的检测报告)复印件并加盖制造商公章（红章） | 1 | 套 |  |
| 122 | 过线天窗 | 1200*600mm钣金结构，不可翻转。 支持安装微环境传感器/摄像头等 | 2 | 套 |  |
| 123 | 照明系统 | 1.每个冷通道内配置工作照明LED灯带，隐藏内嵌式安装工艺； 2.LED灯带采用白色灯珠，每颗灯珠功率≥0.2瓦，每米不少于60颗灯珠，灯带长度以柜体宽度为单位，布满整个冷通道，输入电压DC12V，每米12W，颜色：白色； 3.每个通道单独控制，通过按钮或人机界面驱动中间继电器控制； ★4.微模块通道封闭内LED节能照明须满足《数据中心设计规范》GB50174 300-500lx照度的要求 以上标★号技术要求须提供有效证明文件(具有资质的第三方机构出具的检测报告或测试报告)复印件并加盖制造商公章（红章） | 9 | 米 |  |
| 124 | 照明系统 | 1)每个冷通道内配置背景照明LED灯带，隐藏内嵌式安装工艺； 2）LED灯带采用白色灯珠，每颗灯珠功率≥0.2瓦，每米不少于60颗灯珠，灯带长度以柜体宽度为单位，布满整个冷通道，输入电压DC12V，每米12W，颜色：蓝色； 3）每个通道单独控制，通过按钮或人机界面驱动中间继电器控制。 | 9 | 米 |  |
| 125 | 消防联动系统 | 1.规格：440W*1U*450D，19英寸机架式安装； 2.功能：发生火灾时，将有源DC24V或干接点报警信号输入消防联动控制箱，消防联动控制箱接收报警信号，联动控制天窗、通道门（电动门或门禁）打开，驱动声光报警器发出警示，并具有消防状态反馈功能； 3.具备微模块内烟感传感器接入功能； 4.满足微模块天窗磁力锁、声光告警器、烟感传感器DC12V电源供电要求。 | 1 | 套 |  |
| 126 | 照明灯控箱 | 1.规格：440W*1U*450D，19英寸机架式安装； 2.功能：实现微模块内工作照明和背景照明的供电、控制。 3.控制箱电源：220V/10A | 1 | 套 |  |
| 127 | 一体化监控主机 | 1.一体化监控主机采用金属机身设计，具有≥10寸触摸式液晶显示屏； 2.一体化监控主机采用机柜柜门上安装，不占机架U位； 3.一体化监控主机硬件配置：1.8GHz主频，四核cortex A17嵌入式工业处理器、2GB内存，16G存储空间； 4.一体化监控主机端口配置：2路RS232/485兼容串口、6路RS485口、9路DI、6路DO、2个USB接口、4个维根接口、1个以太网口； 5.可实时对微模块内精密配电柜、精密空调运行状态、漏水状态、UPS运行状态、温湿度值、烟感状态等设备监控； 6.支持3G/4G modem扩展； 7.采用Linux操作系统； 8.支持海康/大华摄像头/硬盘录像机实时浏览功能； 9.支持IE远程访问功能； 10.支持操作抓拍功能； 11.支持短信告警、语音/邮件告警功能； 12.支持手机APP远程访问功能； 13.支持容量管理功能； 14.支持资产管理功能； 15.友好的监控软件界面，操作简便，直观显示微模块运行状态（如系统用电参数、温湿度、UPS参数、精密空调参数等）、报警状态、实时曲线和历史曲线、数据报表、操作记录等； 16.可开放接口，接入第三方数据中心动环监控系统实施监控管理； ▲17.为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求机柜、智能母排、UPS、PDU、通道封闭组件、精密空调、智能化电量仪均要求为同一品牌；。 ★18.投标方须提供微模块监控管理软件著作权登记证书、产品制造商信息安全管理系认证证书（ ISO 27001:2013）复印件并加盖厂商公章（红章）。 以上标▲号技术要求均须提供有效证明文件(制造商出具的承诺函)并加盖制造商公章（红章） 以上标★号技术要求均须提供有效证明文件(具有资质的第三方质量监督检验机构出具的检测报告)复印件并加盖制造商公章（红章） | 1 | 套 |  |
| 128 | 智能温湿度传感器 | 1.通信协议：RS485接口,MODBUS-RTU； 2.工作电压：12VDC（10V～15VDC）； 3.温度测量范围：-20℃～80℃ ； 4.湿度测量范围：0～100%RH； 5.温度误差：<±0.3℃，在25℃时测试； 6.湿度误差：<±3%RH， 在25℃时测试； 6.EFT(脉冲群)：差模±2KV； 7.ESD(静电)：接触放电±6KV ，空气放电±8KV； 8.结构材料：阻燃ABS塑胶，阻燃等级94V-0； ★9.投标方须提供具有CNAS认证章的第三方检测机构出具的温度示值误差、相对湿度示值误差的校准证书复印件加盖公章(红章）。 | 2 | 个 |  |
| 129 | 烟雾探测器 | 点型光电感烟 | 2 | 个 |  |
| 130 | 6.4-空调系统 |  |  |  |  |
| 131 | 行间空调 | 1.机房专用空调的外形尺寸：300×1200×2000mm； 2.机房专用空调能应解决机房的高显热量负荷， 回风37℃，23%RH工况下制冷量：25kW； 3.采用高效直流变频涡旋压缩机，可以根据室内实际负荷调节压缩机转速实现20%~100%的冷量输出，具有动态制冷功能，尤其是在低负荷下节约能源，提高能效；采用R410A环保制冷剂； 4.室内风机配置无级调速风机，送风量：8000m3/h； 5.采用标准空气过滤器，方便更换；过滤效率等级为G4（EN 779），平均过滤效率达80％以上，从而有效地保证机房的洁净度； 6.具备电加热、湿膜加湿功能； 7.室外机组支持兼容水平安装和垂直安装。 8.满足远程监控功能，具备RS485通信接口，支持Modbus通讯协议。 9.系统具备至少16台机组联动控制功能，通过机组内的控制器，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组工作时间基本相同；当群控功能失效，保证单机自动接管运行，空调都有相同的完整的电脑控制系统； 10.精密空调具有风机故障检测、加湿故障及加热器过热等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、来电自动重启动等功能；具有大容量的故障报警记录储存功能及维护提示设定； 11.每台空调机组均设有自动控制系统，采用先进的模糊逻辑控制技术，能按机房要求的温度、湿度自动调解与控制机组的运行。系统可提供本地和远端两种控制模式； 12.风冷行级精密空调配置7英寸触摸彩色液晶屏；具有温湿度曲线显示功能及多级密码保护功能；机组需配滤网堵塞报警开关； 13.机房专用空调机组具有高可靠性，平均设计寿命≥15年； 14.精密空调机组的的电气性能符合IEC标准； 15.具备来电自启动、延时启动功能，避免因来电闪断影响设备稳定性。 ★16.空调应满足CQC中国节能产品认证要求； ★17.空调应满足中国制冷空调行业CRAA产品认证要求； ▲18.为保证产品性能兼容稳定、外观一致、运维统一，本项目要求机柜、智能母排、UPS、PDU、通道封闭组件、精密空调、智能化电量仪均要求为同一品牌。 以上标▲号技术要求均须提供有效证明文件(制造商出具的承诺函)并加盖制造商公章（红章） 以上标★号技术要求均须提供有效证明文件(具有资质的第三方质量监督检验机构出具的检测报告)复印件并加盖制造商公章（红章） | 2 | 台 |  |
| 132 | 七、智能化监控系统 |  |  |  |  |
| 133 | 电量仪 | 1、支持电量计能，计量有功电能，掉电不丢失。 2、支持MODBUS规约，支持采用RS485数字通讯接口采集所有数据； 3、支持多电量测量频率，各相相电压有效值、三相相电压有效值的平均值 4、支持测量30~600V(线电压)，20~400V(相电压)，单向功率，总功率。 5、支持采集精度电流闭环互感器0.5% ，开环互感器1.0%，电压相电压0.5%，线电压:1.0% 功率闭环CT 1.0%，开环CT2.0%； 6、支持工作温度为-10～+50℃，储存温度为-40～+70℃； | 2 | 套 |  |
| 134 | 三相电量仪配件 | 电流互感器，100A/20mA，线长3米，带水晶插头+转接头，一个三相电量仪配3个 | 6 | 套 |  |
| 135 | 烟雾传感器 | ★1.支持通过物联网平台统一集中管理，支持联动完成指令执行等操作（投标文件提供官网截图及官网链接加以证明）； 2.支持继电器干节点输出，支持烟雾浓度监测； ★3.支持物联网平台统一集中管理，支持分组管理、设备自定义命名（投标文件提供官网截图及官网链接加以证明）； 4.设备支持在-10℃～50℃温度下安全工作。 5.支持超出报警阀值进行直观告警 6.支持输入电压DC 24V，监控电流4mA(24V)，火警电流30mA(24V) | 1 | 套 |  |
| 136 | 温湿度传感器 | 1.支持RS485方式通讯，标准MOD BUS通信协议； 2.支持双RJ45设计，支持RJ45供电，适应多种场景 3.支持当前环境温度采集，采集范围-10℃～70℃，采集精度±0.3℃； 4.支持当前环境湿度采集，采集范围5%～95%RH，采集精度±3%RH； ★5.支持联动空调、加湿器、除湿器实现智能化控制（投标文件中提供官网截图及官网链接加以证明）； 6.支持持查询当天、本月、本年的温度、湿度变化趋势，通过数据分析可得出一定的规律，为人性化物联策略提供数据支撑； ★7.为保证机房设备安全性，投标文件中提供产品CNAS检测报告； | 2 | 套 |  |
| 137 | 不定位漏水传感器 | 不定位漏水传感器主机（控制器），开关量输出。传感器通过外部的可调档位选择不同的反应灵敏度，以适应不同检测环境和等级要求。控制器输出的继电器触点信号，可与各种监控系统相整合，实现远程控制。支持支持网口接入，需要另外选配漏水检测线缆 | 1 | 套 |  |
| 138 | 15米不定位漏水检测线缆 | 15米不定位漏水检测线缆，搭配 SI-WLD-M0-RJ45 不定位漏水检测主机使用 | 1 | 套 |  |
| 139 | POE注入器 | 802.3at 30W 千兆PoE 注入器 | 2 | 套 |  |
| 140 | 数据转发器-串口版 | ★1.设备具有RS232/485/422三种串口接口，实现和TCP/IP协议互转（投标文件提供官网截图及官网链接加以证明）； 2.支持接线端子方式，标准电源插座进行电源供电 3.支持DHCP、DNS，支持动态获取IP、DNS连接域名服务器地址； 4.支持相关物联网协议如RTS/CTS，XON/XOFF，NONE等 5.支持TCP服务端、TCP客户端，UDP模式，UDP组播。作为TCP客户端的时候同时支持TCP服务器端功能。作为TCP服务器支持30个TCP连接，作为TCP客户端支持7个目的IP。 ★6.支持平台远程监控、查看设备TCP连接状态、串口数据发送/接收状态（投标文件提供官网截图及官网链接加以证明）； 7.支持Web浏览器配置、支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址、云端远程搜索设备、配置设备参数、设备程序升级。 ★8.为保证机房设备安全性，投标文件中提供产品CNAS检测报告； | 2 | 套 |  |
| 141 | 门禁管理套件 | 门禁管理套件，含280KG磁力锁、刷卡器、开关按钮、电源及要控制器各1套 | 1 | 套 |  |
| 142 | 物联网控制器 | ★1、控制器实配业务接口千兆电口≥4个，并配置1个Console管理口，提供USB接口数≥2，内置硬盘≥32G（投标文件中提供生产厂商官网链接及官网截图证明）； 2、支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统的实时监测； 3、支持接入温湿传感器、精密空调、漏水传感器等，实现对机房环境状态的实时监测； 4、支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安全状态的实时监测； ★5、支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、安防系统，可同一平台直接添加所需子系统（投标文件中提供软件后台界面截图证明）； 6、支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警等； ★7、支持扩展对交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警（投标文件中提供软件后台界面截图证明）； 8、支持基于机房物理空间真实展现各个传感器和系统状态，并联动告警，同时在空间展示也出现颜色的变化，告警恢复后，颜色恢复成正常状态； ★9、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量（投标文件中提供软件后台界面截图证明）； ★10. 为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件； 11.配置UPS、精密空调、门禁监测系统软件模块； ★12.提供厂家质保承诺函。 | 1 | 套 |  |
| 143 | 采集主机 | ★1.以太网口数≥3个；Console管理口≥1个；USB接口≥1; PDI接口≥4个，PRS485接口≥5个，DO接口≥1个；（投标文件中提供生产厂商官网链接和截图证明） 2.支持门禁主机功能，具备专门的门禁接口，电源接口≥1;干接点开关接口≥1个；韦根接口≥1个； 3.内存≥8GB； 4.所有接口均支持RJ45形态，支持对外提供24V直流供电； 5.支持直接接入声光告警模块和4G电话告警模块，在多分支机房场景下，与总部网络中断时，如果分支机房出现风险时，采集主机可以直接实现声光告警和电话短信告警。 6.支持断电、死机自动开启磁力锁，防止消防状态下人被关在里面 7.支持对对传感器接入是否正常进行监测， LED灯亮则接入正常 8.与机房动力环境监测系统为同一品牌； ★9.为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 10.与环境监控系统进行集成对接。实现3D场景中的设备性能与告警数据可视化；动环监控数据可以用图层的方式进行叠加显示，以方便进行显示控制；可在3D场景中展示设备实时的性能和告警数据；在3D场景中点击告警图标，可以查看告警内容。可切换到监控系统查看更详细的告警数据；在3D场景中能展示机房环境的温湿度情况，并支持以云图形式表达数据中心温度分布状况，可以支持多层温度云图功能；在3D场景中能展示配电柜、UPS等电力设备的电压、电流等性能数据；在3D场景中能展示空调、漏水线等环境控制设备的温湿度等数据；在3D场景中能展示新风机运行状态、滤网状态等信息；可以在3D平台集成门禁控制功能；可汇聚所有监控系统的告警信息在3D环境中统一展示，不同级别的告警要采用不同的颜色进行标识。 | 1 | 套 |  |
| 144 | UPS软件授权 | 信锐物联网平台UPS接入功能授权，支持UPS接入，获取相应数据UPS状态等相应数据 | 1 | 套 |  |
| 145 | 精密空调软件授权 | 平台精密空调接入功能授权，支持精密空调接入，获取精密空调运行数据 | 1 | 套 |  |
| 146 | 视频接入功能模块 | 视频监控接入功能授权，支持海康、大华的视频监控系统接入，支持平台视频中心，支持视频录制和回放 | 1 | 套 |  |
| 147 | 专业设备接入软件授权 | 平台UPS、精密空调、摄像头等设备接入数量授权 | 3 | 套 |  |
| 148 | 基础设备接入授权 | 基础设备接入数量授权，每增加一台烟感、温湿度传感器、水浸、数据转发器等除机房设备、专业设备外物联网设备接入授权 | 8 | 套 |  |
| 149 | 移动环境监测 | 1、移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量，与采集主机同一品牌； 2、支持视频联动，APP弹窗告警； ★3、为保证扩展性提供APP厂家CMMI5登记证书复印件并加盖原厂公章。 | 1 | 套 |  |
| 150 | 八、数据中心安防系统 |  |  |  |  |
| 151 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 152 | 门禁控制器 | 网络型双门双向控制器，釆用M3内核的32位CPU处理芯片，linux系统；最登记用户10万个，最多事件记录10万条；支持时段管理、支持红外报警、门磁报警、消防联动、防盗、防拆报警、反胁迫，可外接标准维根26、36、44读卡器及密码键盘读卡器指纹读卡器等；三级防雷保护。输出点：10组输出（电锁*4、报警*4、总报警*1、联动*1） 主机传输接口：TCP/IP，12V供电。 | 1 | 套 |  |
| 153 | 指纹密码读卡器 | 用户数:5000人 指纹容量：1500 记录容量：8万条 屏幕：2.0寸高清彩屏 通讯方式：TCP/IP、RS485 其它功能：定时状态转换，记录查询、组合验证、高级门禁 验证方式：指纹、密码、刷卡、组合验证 电源规格：DC12V～3A 尺寸：180*82*55mm | 2 | 只 |  |
| 154 | 磁力锁 | 锁体尺寸：506x25x48 DC12V输入，工作电流：1000mA/500mA，抗拉力：280kg | 2 | 只 |  |
| 155 | 磁力锁配件 | 配套 | 2 | 只 |  |
| 156 | 出门按钮 | 尺寸：86x86x28 50万次机械使用寿命, 适用空心门框及埋入式电器盒使用, PC防火材料, | 2 | 只 |  |
| 157 | IC卡 | 薄卡 | 20 | 张 |  |
| 158 | 电源 | 尺寸：127x47x89 控制器专用电源 | 1 | 只 |  |
| 159 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 160 | 网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 4mm, 水平视场角: 113.5°(4mm,6mm,8mm可选)； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 宽动态范围：120dB； 帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25%/PoE(802.3af)； 功耗 7W MAX； 红外照射距离 EXIR：20-30米； 防护等级 IP67 | 6 | 套 |  |
| 161 | 网络硬盘录像机 | 硬件规格： 1U 380小机箱 1个HDMI，1个VGA，异源输出 2盘位，可满配6TB硬盘 1个千兆网口 1个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO：4进1出 软件性能： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265接入 最大支持8×1080P解码 支持H.264、H.265解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 1 | 只 |  |
| 162 | 硬盘 | 6T | 2 | 只 |  |
| 163 | 交换机 | 1、交换容量≥330Gbps（以官网最小值为准，并提供官网链接及截图证明），包转发率≥40Mpps。 2、提供≥8个千兆非复用电口、千兆非复用光口≥2个； ★3、设备采用绿色环保、无风扇静音设计，功耗≤7W；（提供官网链接及截图证明）； 4、支持ARP自动防御特性：ARP防扫描、ARP网关防护和 AM访问管理功能；支持动态ARP检测功能，从源头防止ARP欺骗和攻击， ★5、支持断电告警（Dying Gasp）功能，交换机能在断电时通过网管端口，将断电告警的类型的trap包发送给管理端，提供国内第三方权威机构测试报告复印件加盖原厂商投标专用章； ★6、支持增强型多VLAN子网流量工程,实现非环网条件下的快速收敛，提供国家权威机构测试报告作为证明，提供国内第三方权威机构测试报告复印件加盖原厂商投标专用章； ★7、支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能，从接入层保证源地址的真实性，增强IPv6网络安全性，提供国内第三方权威机构测试报告复印件加盖原厂商投标专用章； ★8、投标设备需为省级或以上新技术新产品（服务）产品，提供相应资料证明 ★9、提供质保承诺函 | 1 | 只 |  |
| 164 | 辅材 | 网线、JDG∅25管 | 1 | 项 |  |
| 165 | 九、数据中心综合布线系统 |  |  |  |  |
| 166 | 24口非屏蔽模块式配线架（含模块） | Cat.6 UTP 六类非屏蔽配线架，1U，24口，模块化配线架 综合布线产品品牌推荐：罗格朗/康普/维盟 | 26 | 套 |  |
| 167 | 数据跳线（六类） | 六类非屏蔽软跳线，2米 | 50 | 根 |  |
| 168 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽4对双绞线，低烟无卤,23AGW | 11 | 箱 |  |
| 169 | 光纤配线架 | 滑动式24口光纤配线架，不含适配器和尾纤,适合安装24个LC双工适配器或24个SC单工适配器 | 20 | 套 |  |
| 170 | 双工耦合器 | LC型 双工多模 | 312 | 只 |  |
| 171 | LC 多模尾纤 | 50/125 um 多模单工OM3尾纤，LC接头，1米 | 624 | 根 |  |
| 172 | 光纤跳线 | 50/125um LC-LC多模OM3双工跳线，2米 | 50 | 根 |  |
| 173 | 光纤熔接 |  | 624 | 芯 |  |
| 174 | 光纤 | 12芯多模光纤 | 550 | 米 |  |
| 175 | 理线架 | 理线槽，1U | 26 | 只 |  |
| 176 | 网格式桥架 | CF105/200 EZ 电镀锌 | 20 | m |  |
| 177 | 桥架安装附件 | 桥架快速连接件、弯头配件、三通配件 | 1 | 项 |  |
| 178 | 十、数据中心消防系统 |  |  |  |  |
| 179 | 气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 180 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQ90/2.5；含灭火剂瓶组、瓶组箱、压力继电器、喷嘴等 | 3 | 套 |  |
| 181 | 药剂 | HFC-227ea | 240 | 公斤 |  |
| 182 | 泄压口 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 183 | 注意牌 | 定制 | 1 | 块 |  |
| 184 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 185 | 气体灭火控制器/火灾控制器（联动型） | 壁挂式，7寸真彩液晶屏，2个报警回路，2个灭火分区1个报警回路满载200点，1个灭火分区回路满载80点，带6路专线联动控制单元，带打印功能，联网功能，含备电。 | 1 | 台 |  |
| 186 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-JBF5100 | 4 | 只 |  |
| 187 | 点型感温火灾探测器（A2R） | JBF4111 | 5 | 只 |  |
| 188 | 探测器底座 | JBF-VB4301B | 7 | 只 |  |
| 189 | 火灾声警报器 | HY2114 | 2 | 只 |  |
| 190 | 气体释放灯 | J-YJLH1212 | 2 | 只 |  |
| 191 | 紧急启停按钮 | JBF5181 | 2 | 只 |  |
| 192 | 火灾声光警报器 | JBF4372E2 | 2 | 只 |  |
| 193 | 编址声光底座 | JBF-VB4303A | 2 | 只 |  |
| 194 | 输入/输出模块 | JBF-4142 | 4 | 只 |  |
| 195 | 隔离模块 | JBF4171 | 1 | 只 |  |
| 196 | 模块底座 | VB3401C | 5 | 只 |  |
| 197 | 编码器 | JBF-6481 | 1 | 台 |  |
| 198 | 电线线管安装辅材 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 199 | 消防电气检测 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 200 | 二氧化碳灭火器 | MT/2 | 1 | 具 |  |
| 201 | 空气呼吸器 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 202 | 十一、施工 |  |  |  |  |
|  | 机房施工 | 设备的安装调试运行及项目整体3年免费维保 | 1 | 项 |  |